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半导体除湿机
SGLG-CS60A/D A系列
产品说明书
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深圳市嵩隆电子有限公司
Shenzhen Songlong Electronics Co.,Ltd

图片仅供参考，具体以实物为准

一、产品介绍
本设备依托成熟可靠的帕尔帖半导体制冷技术，采用工业级 TEC 制冷片，通电后稳定分出制冷吸热与散热端，切换电流即可互换冷热面，控制逻辑简单耐用。
设备通过风道循环吸入柜内潮气，水汽在冷端凝结后经管路外排，持续管控柜内湿度。整机无压缩机等易损结构，可长期连续稳定运行，长效防范柜体凝露受潮，保障电气设备运行环境稳定可靠。
二、产品特点
1、机身小巧轻便，壁挂式和导轨式安装，接线简单，拆装调试便捷； 
2、采用半导体制冷主动凝露除湿，区别传统加热除湿，几乎不提升柜内温度，不会加速柜体元器件老化； 
3、低功耗节能环保、使用寿命长，属于传统加热除湿设备迭代升级款； 
4、电路板做三防工艺加屏蔽隔离设计，潮湿、强电磁工况下稳定运行； 
5、排水方式灵活，冷凝水可导管直排柜外，也可搭配储液袋收集； 
三、应用场景
1、低功耗节能，可用于主板、电路板、芯片、半导体器件仓储防潮；也能对实验仪器、化工试剂、医药原料、档案、织物等各类易受潮物品长效防潮保存。
2、主打适配箱变、GIS 柜、高低压开关柜、端子箱、环网柜、储能机柜等电力密闭设备，针对潮湿环境、地下配电房、闲置重启设备的结露积水问题，主动除湿排水，符合电力防潮标准，省电且保障电气设备长期安全运行。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]3、额外可拓展用于通信基站机箱、轨道交通电控箱、户外安防设备箱等工控箱体的内部湿度管控。




四、主要功能
	功能分类
	具体功能说明

	温湿度采集
	24 小时不间断温湿度实时采样监测

	除湿启停控制
	支持自动 / 手动除湿模式切换，可自定义温湿度启停阈值

	参数存储
	设备断电后自动留存所有设定参数，上电无需重复设置

	故障排查
	故障代码可视化显示，快速定位设备异常点位

	温度联动控制
	可外接加热器、散热装置，辅助调控柜内环境温度

	低温除霜
	低温环境下自动启动除霜程序，保障除湿正常工作

	通讯协议
	RS485 Modbus-RTU协议，对接上位系统实现数据上传与远程操控


五、技术参数
	参数类别
	技术项目
	规范参考参数

	电气参数
	工作电压
	AC100-260V/DC12V

	
	除湿功率
	≤60W

	
	通讯协议
	RS485 MODBUS-RTU

	除湿性能
	标准除湿量
	410±10% mL/24h(35℃，85%RH)

	
	检测精度
	±3%RH，±0.5℃

	
	温度检测范围
	0~99℃

	
	工作温度
	+5~50℃

	结构外观
	外壳材质
	塑胶

	
	安装方式
	导轨

	
	主体尺寸
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]137×100×60mm

	
	整机净重
	约 0.7kg

	
	导水管规格
	D8mm，标配硅胶软管

	安规防护
	绝缘电阻
	开路电压 500V，≥100MΩ

	
	耐压强度
	≤2KV

	
	电磁兼容
	符合CE-EMC

	其他配置
	显示方式
	数码管显示

	
	出厂默认设置
	60% RH 启动除湿，50% RH 停止（回差 5%）

	
	质保年限
	12个月



六、产品尺寸及安装
安装方式一，导轨固定
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（DIN35导轨卡扣，标准件）
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	产品命名及安装对照表

	型号
	功率
	供电电压
	尺寸
（长X宽X高）
	材质
	安装方式

	SGLG-CS60ACA1D
	60W
	AC220V
	137×100×60mm
	ABS
	导轨

	SGLG-CS60D1A1D
	
	DC12V
	
	
	导轨


七、接线图
AC接线图
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	传感器
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DC接线图
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	458通讯
B     A
	传感器
红    黄    黑
	+
	-
	
风机    加热器
无源常开


八、设置说明
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[image: ][image: ]手动说明：操作面板按一下再按一下进入手动操作模式
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	加热指示灯
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	开启加热器模式
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	除湿指示灯
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	开启风机散热模式
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	退出手动模式    
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	开启除湿模式



SET 键按一下，进入 S01 状态；SET 键按两下，进入 S02…… 以此类推。

	SET 键
	参数名称

	S01
	加热温度设定

	S02
	散热温度设定

	S03
	湿度设定

	S04
	湿度回差值设定

	S05
	ID 设定

	S06
	波特率




九、型号说明

	SGLG-
	CS
	60
	A/D
	A
	1
	B
	UL

	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	⑧



	序号
	代表含义
	具体区分

	1 
	品牌
	

	2 
	除湿机
	

	3 
	功率
	15W  20W  30W  45W  60W  120W

	4 
	供电电压
	A:AC100-260   D1：DC12V   D2：DC24V

	5 
	尺寸
	A / B / C / D / E / F / G…

	6 
	材质
	1：塑胶 2：铝合金 3：不锈钢 4：钣金喷漆5：钣金铝合金6：钣金喷塑 7：其他

	7 
	安装方式
	B：壁挂  D：导轨

	8 
	UL款
	


十、特殊设置说明
自动除霜功能：当内部传感器检测到冷端散热器上有凝结霜时，此装置会自动启动除霜。当冷凝器上冰完全清除后，此装置会自动转入正常工作模式 (一般除霜时间为 30~60 秒之间)。
除湿定时功能：当装置连续除湿工作 7 个小时 (默认 7 小时)，装置无条件停止除湿 30 分钟，30 分钟过后重新根据现场环境温湿度情况开启或者停止工作。
高温保护功能：当装置检测到环境温度高于 50℃时，启动高温保护功能，除湿装置会停止除湿，风机启动散热；当温度下降到 40℃时，除湿装置退出高温保护。


十一、质量保证
本产品自交付之日起提供12个月质量保修期。
1、保修期内，若因产品自身质量问题发生故障损坏，我司提供免费换新服务； 
2、因人为使用不当、外力损毁、私自拆机改装、环境腐蚀等非产品质量因素造成损坏，或是产品超出 12 个月保修期限，我司提供终身维修维护服务，仅收取对应零配件成本费用； 
3、如需我方安排人员上门现场排查处理故障，将另行收取现场技术指导及上门服务费用。


十二、装箱清单
	序号
	物品清单
	数量
	备注

	1
	智能除湿机
	1
	SGLG-CS60A/DA系列

	2
	外接传感器
	1
	传感器线束长 42CM，公差：±50MM

	3
	TP 端子
	1
	

	4
	水管
	1
	8*5MM 公差：±1MM/20M 公差：±50MM

	5
	弹簧卡箍
	1
	内径6.5，线径1（标准件）

	6
	合格证
	1
	

	7
	规格书
	1
	每箱一份

	8
	出厂检验报告
	1
	每批一份












[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]附：通讯协议
MODBUS 协议-方式传输。每个字节的位： 1 个起始位、8 个数据位、1 个停止位。
数据帧的结构： 即： 报文格式。
	地址码
	功能码
	数据码
	校验码

	1个BYET
	1个BYET
	N个BYET
	2个BYET


功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出所支持的功能码，以及它们的意义和功能。
	代码
	意义
	行为

	03
	读数据寄存器
	获得一个或多个寄存器的当前二进制值

	06
	写预置寄存器
	设定二进制值到相关的寄存器中


校验码错误校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较。如果这两个值不相等，就发生了错误。
生成一个 CRC 的流程为：
（1）.预置一个16位寄存器为 FFFFH（16进制，全1）,称之为 CRC 寄存器。
（2）.把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回CRC寄存器。
（3）.将CRC寄存器向右移一位，最高位填以0，最低位移出并检测。
（4）.上一步中被移出的那一位如果为0：重复第三步（下一次移位）； 
为1：将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。
（5）.重复第三点和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。
（6）.重复第2步到第5步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。
（7）.最终CRC寄存器的值就是CRC的值。
读取电网电压设置欠压
查询数据帧（主机）
1 读取实时温度、湿度、湿度设定值等
	地址
	命令
	起始寄存器地址
（高位）
	起始寄存器地址
（低位）
	寄存器字节个数
（高位）
	寄存器字节个数
（低位）
	CRC16
低位
	CRC16
高位

	01H
	03H
	00H
	00H
	00H
	01H
	84H
	0AH



响应数据帧（从机）
	地址
	命令
	数据字节长度
	数据 1
	数据 2
	CRC16低位
	CRC16高位

	01H
	03H
	02H
	00H
	28H
	B8H
	A5H


0028H为温度40度
读错误响应数据帧（从机）
	地址
	错误码
	错误码
	CRC16低位
	CRC16高位

	01H
	83H
	02H
	C0H
	F1H


写入数据帧（主机）
	地址
	命令
	起始寄存器
地址（高位）
	起始寄存器
地址（低位）
	写入数据
（高位）
	写入数据
（低位）
	CRC16
低位
	CEC16
高位

	01H
	06H
	00H
	05H
	00H
	08H
	98H
	0DH


响应数据帧（从机），表明数据已写入。
	地址
	命令
	起始寄存器
地址（高位）
	起始寄存器
地址（低位）
	写入数据
（高位）
	写入数据
（低位）
	CRC16
低位
	CEC16
高位

	01H
	06H
	00H
	05H
	00H
	08H
	98H
	0DH


写错误数据帧（从机）
	地址
	错误码
	错误码
	CRC16低位
	CRC16高位

	01H
	86H
	03H
	61H
	02H


MODBUS 地址信息表
	地址
	字节长度
	描述
	说明

	0000H
	2
	实时温度（只读）
	（数值 / 10)-30 为实际温度

	0001H
	2
	实时湿度（只读）
	数值 / 10 为实际湿度

	0002H
	2
	温度控制值 (可读写)
	0-99

	0003H
	2
	温度停止值 (可读写)
	0-99

	0004H
	2
	湿度控制值（可读写）
	0-99

	0005H
	2
	湿度停止值（可读写）
	0-99

	0006H
	2
	通讯地址（可读写）
	0-99

	0007H
	2
	除湿工作状态（只读）
	1 为除湿，0 为关闭除湿

	0008H
	2
	加热器状态（只读）
	1 为启动，0 为关闭状态

	0009H
	2
	手自动模式（可读写）
	1 为自动，0 为手动模式

	000AH
	2
	故障报警（只读）
	0 无报警，1 故障

	000BH
	2
	除霜模式选择（可读写）
	0 为常规模式，1 除霜模式

	000CH
	2
	内部冷凝片温度（只读）
	(数值 / 10)-30 为实际温度

	000DH
	2
	波特率（可读写）
	0:9600，1:4800，2:2400，3:1200

	000EH
	2
	温度控制方式 (可读写)
	0: 降温模式，1: 加热模式

	
	
	
	


数据可以一次读出
波特率默认9600 校验位NONE 数据位8 停止位1



	[image: ]            注意事项    
1、本设备底部为进风口、顶部为出风口；设备上方需预留＞5cm散热空间，底部离地＞20cm，避免积尘吸入、影响排风。
2、设备安装、运维人员须具备对应专业资质，严格遵照产品说明书操作；违规使用会缩短设备寿命、损毁设备，甚至造成人身伤害。
3、设备使用环境需，避免长期处于积水、强腐蚀、高粉尘、易燃易爆气体环境中；严禁私自拆机、改装内部线路与元器件，擅自改动将直接取消整机质保，由此引发的故障与安全事故由使用方自行承担全部责任。
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